| 國立西螺農工 基本電學 第十章 交流電功率 |
| --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

( C ) 1.	在一 R L串聯電路，電路中 R =12(、 X L =16(，若接於AC100V電源，試求電路之平均功率為
 (A) 500W   (B) 400W   (C) 300W   (D) 200W

◆詳解：Z ==20(，
I =5A，
P = I 2 R = 5 2 ×12 = 300W

( B ) 2.	如圖所示之電路，試求平均功率之大小為
 (A) 100瓦特　 (B) 125瓦特　 (C) 250瓦特　 (D) 500瓦特

◆詳解：V，A，
P = V I cosθ = ××cos60( = 125W

( A ) 3.	功率因數為0.5之負載接上AC100V之電源後消耗功率為600W，其P max為若干？
 (A) 1800W   (B) 1200W   (C) 1000W   (D) 800W

◆詳解：=1200VA= V I，
P max = V I (cosθ + 1) =1200(0.5 + 1) = 1800W

( D ) 4.	設加於 RC串聯電路之正弦交流電源頻率為 f ，則電阻器消耗之瞬時功率的頻率為   (A) 0.5 f   (B) 1 f   (C) 1.5 f   (D) 2 f

( A ) 5.	一單相交流電路的電壓為100伏特，電流10安培，功率因數為0.6，則該電路有效功率及無效功率分別為
 (A) 600瓦，800乏	　 (B) 1000瓦，800乏　 (C) 800瓦，600乏　 (D) 1000瓦，600乏

◆詳解：cosθ B = 0.6，則sinθ B = 0.8，
P = V I cosθ = 100×10×0.6=600W，
Q = V I sinθ = 100×10×0.8=800VAR

( D ) 6.	在4歐姆電阻器，當通過的電流為 i ( t ) 10sin ( 377 t 60( )安培時，電阻器所消耗的平均電功率為
 (A) 50瓦特   (B) 100瓦特   (C) 150瓦特   (D) 200瓦特

◆詳解：A，P = I 2 R = = 200W

( B ) 7.	某負載功率因數為0.8時線路電流為100A，若將功率因數提升至1.0時線路電流變為　 (A) 100A　 (B) 80A　 (C) 120A　 (D) 90A

◆詳解：P 及 V不變時，則 P = V I 1 cosθ 1 = V I 2 cosθ 2，即
100 × 0.8 = I 2 × 1，∵ I 2 = 80A

( C ) 8.	某工廠負載為600kW，功率因數為0.6，若想將功率因數提高至1.0，則並聯電容器為
 (A) 600　 (B) 700　 (C) 800　 (D) 900 kVAR

◆詳解：P = 600 kW，
cos θ 1 = 0.6時tan θ 1 = 1.33，
cos θ 2 = 1時tan θ 2 = 0，
Q C  = P ( tan θ 1 tan θ 2 ) = 600 ( 1.33 0 ) = 800 kVAR

( D ) 9.	改善電力系統功率因數之效益，下列敘述何者錯誤？
 (A) 減少線路電流　 (B) 增加系統供應容量　 (C) 節省電力費用　 (D) 增加線路電力損失

( A )10.	若一電路之電壓，電流各為v ( t ) =141.4sin (ωt + 60( )伏特， i ( t ) =14.14sin (ωt + 30( )安培，則該電路功率因數為
 (A) 0.866   (B) 0.707   (C) 0.6   (D) 0.5

◆詳解：θ v = 60(，θ i =30(，θ = θ v θ i = 60(30( = 30(，
PF = cosθ = cos30( = 0.866

( D )11.	有一工廠負載，每月用電10,000度，功率因數0.7，改善後功率因數0.95，設原有損失率為5%，則每月可減少電力損失多少度？
 (A) 74.5度   (B) 104.2度   (C) 160.7度   (D) 228.5度

◆詳解：P不變時， I 正比於cosθ，而損失正比於 I 2，故損失率X亦正比於
(cosθ) 2，則 ，X = 2.715%，
每月減少度數 =10,000 (5%2.715%) =228.5度

( D )12.	某電路電源電壓 v ( t ) 10sin377 t伏特， i ( t ) 10sin ( 377 t + 90( )安培，則下列敘述何者不正確？
 (A) 負載為純電容　 (B) v ( t )落後 i ( t )之相位角為徑度　 (C) 電源頻率為60Hz　 (D) 負載吸收之平均功率為50W

◆詳解：V，A，故判知
負載為純電容， v ( t )落後 i ( t ) / 2徑度，
 f ==60Hz，
純電容負載P = 0W

( B )13.	若將R = 4歐姆，X L = 3歐姆接成並聯時，則電路之功率因數PF為　 (A) 0.5   (B) 0.6   (C) 0.8   (D) 1

◆詳解：G =，B L =，
Y =，
PF = cos θ =

( C )14.	i ( t ) 10sinωt安培之電流通過5歐姆之電阻器，則其消耗功率為
 (A) 400瓦　 (B) 300瓦　 (C) 250瓦　 (D) 200瓦

◆詳解：A，P = I 2 R = = 250W

( A )15.	將電壓100V，頻率60Hz交流電加至20歐姆之純電阻兩端，求最大瞬間功率為若干W？
 (A) 1000   (B) 500   (C) 200   (D) 100

◆詳解：I =A，cosθ = 1，
P max  = V I ( cosθ + 1 ) = 100×5( 1+1 )=1000W

( C )16.	交流電路中，平均功率是指一個交流週期之瞬時功率的平均值，如圖所示

，交流電路之端電壓 v ( t ) =200sin ( 377 t )伏特，電流 i ( t ) =5cos ( 377 t 30( )安培，則平均功率為
 (A) 100W   (B) 250W   (C) 500W   (D) 1000W

◆詳解：V，A
θ = 60(0( = 60(，P = V I cosθ = 200×5×cos60( = 500W

( D )17.	正弦波交流電壓及電流之最大值分別為 E 及 I ，則其視在功率等於若干VA？　 (A) 　 (B) E I　 (C)  E I　 (D)

◆詳解：S =

( C )18.	有一電源電壓v ( t ) 7.07sin ( 314 t + 45( )V，加在1之電阻兩端，則電阻消耗之功率為   (A) 7W　 (B) 12.5W　 (C) 25W　 (D) 50W

◆詳解：=5∠45(V，P ==25W

( A )19.	設 R = 30歐姆，X L = 40歐姆之並聯電路，接於AC120V電壓，則該電路之平均功率及虛功率分別為
 (A) 480W，360VAR   (B) 360W，480VAR   (C) 240W，720VAR   (D) 720W，240VAR

◆詳解：I R =A，P = = 4 × 4 × 30 = 480W，
I L =A，Q = = 3 × 3 × 40 = 360VAR

( D )20.	若交流電路之電壓源端電壓400V、輸出線路電流5A，若該電路之負載消耗功率為1600W，試求此負載之虛功率為
 (A) 300VAR   (B) 600VAR   (C) 900VAR   (D) 1200VAR

◆詳解：S = V I = 400 × 5 = 2000VA，
Q ==1200VAR